▣ 2025년도 소방시설 작동점검 지적내역서 ▣

0. 문 서 번 호 : 7 – 10 – K

1. 대  상  물 : 주공프라자

2. 점 검 일 자 : 2025. 7.  ~  2025. 7.

소방시설 등의종류	점검번호	지 적 내 역	지 적 위 치	보완대책	관련법령의규정 (화재안전기준)
소화 설비	X	펌프 그랜드부 앞, 뒤 누수심함	-지하1층 주펌프, 예비펌프	보수요함	NFPC 102 제5조 NFPC 103 제5조
	X	개폐밸브 누수심함	-지하1층 주펌프, 예비펌프 토출(150A)	보수요함	NFPC 102 제6조 NFPC 103 제8조
	O	성능시험배환 유량계 불량	-지하1층 주펌프 (유일정밀산업, 80A, 후로쉘, 나사식)	교체요함	NFPC 102 제6조 NFPC 103 제8조
	O	스프링클러 배관 오토드립밸브 교체요함	-지하1층 주차장 전기실쪽(3개)	교체요함	NFPC 103 제8조
	O	스프링클러 헤드 벽으로부터 10cm이상 이격요함	-4층 401호(출구쪽 1개, 안쪽 1개)	이설요함	NFPC 103 제10조
	전등이설	스프링클러 헤드 살수장애	-4층 피아노학원 8번방(전등)	보수요함	NFPC 103 제10조
	O	스프링클러 헤드 증설요함	-4층 401호 싱크대 앞(1개), 401호 침실(2개)	증설요함	NFPC 103 제10조
경보 설비	O	주경종 작동 불량	-1층 수신기	교체요함	NFPC 203 제5조
	O	감지기 작동 불량	-1층 102호(차)	교체요함	NFPC 203 제7조
	O	감지기 탈락	-4층 피아노학원 1번방(차)	교체요함	NFPC 203 제7조
	O	시각경보기 작동 불량	-4층 소화전 상부	교체요함	NFPC 203 제8조
피난 구조 설비	O	피난구유도등 조도 불량	-2층 교회	교체요함	NFPC 303 제5조
	O	계단통로유도등 예비전원 불량	-1층 승강기 옆 계단 하부(좌)	교체요함	NFPC 303 제10조
	O	비상조명등 예비전원 불량	-지하1층 승강기 옆 계단	교체요함	NFPC 304 제4조

3. 점  검  자 : (주)신한소방